## Índice
Índice de Contenidos: Sistema de purificación de agua
Página | Capitulo | Contenido
1 | Pretratamiento | Tabla 01: Bomba centrifuga
Tabla 02: Filtro multimedia
Tabla 03: Ablandadores
Tabla 04: Bomba dosificadora
Tabla 05: Tanques de estabilización
Tabla 06: Filtro de cartucho
Tabla 07: Válvula actuada neumática
2 | Generación OI | Tabla 08: Lampara UV
Tabla 09: Bomba de alta presión
Tabla 10: Válvula esférica
Tabla 11: Módulo de Osmosis Inversa
Tabla 12: Módulo de EDI
Tabla 13: Valvula de diafragma manual
Tabla 14: Válvula de diafragma actuada
3 | Distribución | Tabla 15: Tanque de almacenamiento
Tabla 16: Bomba centrifuga distribución
Tabla 17: Intercambiador de calor
Tabla 18: Lampara UV
Tabla 19: Valvula actuada neumatica
Tabla 20: Línea de distribución
4 | Hoja de registro | Tabla 21: Hojas de registro
5 | Encuesta | Tabla 22: Encuesta operador de equipo
6 | Calculos de no producción | Tabla 23: Tiempos del mantenimiento
Tabla 24: Metas de producción
Tabla 25: Perdidas de no producción
Tabla 26: Delta de ahorro
Tabla 27: Analisis de sensibilidad
Tabla 28: Impacto de repuesto

## 1
Tabla 01: Bomba centrifuga
TABLA DE FALLAS PARA BOMBA CENTRIFUGA : |  |  |  | BC-01
ELEMENTOS MANTENIBLES / PARTES | COD | MODO DE FALLA | CÓDIGO (MF) | MEDIDAS GENERALES | COD
Carcasa | 10 | Lectura anormal en instrumento | AIR | Reemplazar | 1
Eje | 20 | Parada | BRD | Reparar | 2
Conjunto de impulsores | 30 | Producción errática | ERO | Ajustar | 4
Sello mecánico | 40 | Fuga externa - medio del proceso | ELP | Servicio | 7
Rodamiento radial (motor) | 50 | Falla de arranque bajo demanda | FTS | Prueba | 8
Rodamiento de empuje (motor) | 60 | Fuga interna | INL | Inspección | 9
Bornes eléctricos del motor | 70 | Baja producción | LOO | Reacondicionamiento | 10
Cables eléctricos del motor | 80 | Ruido | NOI
Sensores asociados | 90 | Sobrecalentamiento | OHE
Uniones embridadas de la bomba | 100 | Desviación de parámetros | PDE
|  | Taponamiento / atascamiento | PLU
|  | Deficiencia estructural | STD
|  | Parada espuria | UST
|  | Vibración | VIB
|  | Otro | OTH
Tabla 02: Filtro multimedia
TABLA DE FALLAS PARA FILTRO MULTIMEDIA |  |  |  | FM-01
ELEMENTOS MANTENIBLES / PARTES | COD | MODO DE FALLA | CÓDIGO (MF) | MEDIDAS GENERALES | COD
Cuerpo | 10 | Lectura anormal en instrumento | AIR | Reemplazar | 1
Medio filtrante | 20 | Parada | BRD | Reparar | 2
Tubo elevador | 30 | Fuga externa – medio del proceso | ELP | Ajustar | 4
Válvula de control automática | 40 | Falla de conexión | FCO | Servicio | 7
Motor del cabezal de control | 50 | Falla de desconexión | FTD | Prueba | 8
Placa de control electrónica | 60 | Falla de funcionamiento | FTI | Inspección | 9
Display | 70 | Falla en el arranque bajo demanda | FTS
Cableado eléctrico del sistema | 80 | Fuga interna | INL
Válvula bypass | 90 | Reducción de carga | LOA
Instrumentación asociada (manómetro) | 100 | Baja producción | LOO
|  | Ruido | NOI
|  | Sobrecalentamiento | OHE
|  | Otro | OTH
|  | Desviación de parámetros | PDE
|  | Taponamiento / atascamiento | PLU
Tabla 03: Ablandadores
TABLA DE FALLAS PARA ABLANDADORES |  |  |  | ABL01/02
ELEMENTOS MANTENIBLES / PARTES | COD | MODO DE FALLA | CÓDIGO (MF) | MEDIDAS GENERALES | COD
Cuerpo / tanque del ablandador | 10 | Lectura anormal en instrumento | AIR | Reemplazar | 1
Lecho de grava soporte | 20 | Parada | BRD | Reparar | 2
Resina de intercambio iónico | 30 | Fuga externa – medio del proceso | ELP | Ajustar | 4
Placas colectoras | 40 | Falla de conexión | FCO | Servicio | 7
Tubo elevador | 50 | Falla de desconexión | FTD | Prueba | 8
Válvula de control automática | 60 | Falla de funcionamiento | FTI | Inspección | 9
Motor del cabezal de control | 70 | Falla en el arranque bajo demanda | FTS
Placa de control electrónica | 80 | Fuga interna | INL
Display / panel de control | 90 | Reducción de carga | LOA
Cableado eléctrico del sistema | 100 | Baja producción | LOO
Tanque de salmuera | 110 | Ruido | NOI
Válvula de salmuera | 120 | Sobrecalentamiento | OHE
|  | Otro | OTH
|  | Desviación de parámetros | PDE
|  | Taponamiento / atascamiento | PLU
Tabla 04: Bomba dosificadora
TABLA DE FALLAS PARA BOMBAS DOSIFICADORAS |  |  |  | BD001/002
ELEMENTOS MANTENIBLES / PARTES | COD | MODO DE FALLA | CÓDIGO (MF) | MEDIDAS GENERALES | COD
Carcasa | 10 | Lectura anormal en instrumento | AIR | Reemplazar | 1
Accionador electromagnético | 20 | Parada | BRD | Reparar | 2
Diafragma | 30 | Producción errática | ERO | Ajustar | 4
Válvula de succión | 40 | Fuga externa – medio del proceso | ELP | Servicio | 7
Válvula de descarga | 50 | Falla en el arranque bajo demanda | FTS | Prueba | 8
Sellos | 60 | Fuga interna | INL | Inspección | 9
Unidad de control | 70 | Baja producción | LOO
Suministro de energía interna (s) | 80 | Ruido | NOI
Cableado y conectores eléctricos | 90 | Sobrecalentamiento | OHE
Uniones | 100 | Desviación de parámetros | PDE
Soporte | 110 | Taponamiento / atascamiento | PLU
|  | Deficiencia estructural | STD
|  | Parada espuria | UST
|  | Otro | OTH
Tabla 05: Tanques de estabilización
TABLA DE FALLAS PARA TANQUE DE ESTABILIZACIÓN |  |  |  | TQ001/002
ELEMENTOS MANTENIBLES / PARTES | COD | MODO DE FALLA | CÓDIGO (MF) | MEDIDAS GENERALES | COD
Cuerpo | 10 | Fuga externa – medio del proceso | ELP | Reemplazar | 1
Tapa | 20 | Desviación de parámetros | PDE | Servicio | 7
|  | Deficiencia estructural | STD | Inspección | 9
|  | Problemas menores en servicio | SER
|  | Otro | OTH
Tabla 06: Filtro de cartucho
TABLA DE FALLAS PARA FILTRO DE CARTUCHO |  |  |  | HF01/02
ELEMENTOS MANTENIBLES / PARTES | COD | MODO DE FALLA | CÓDIGO (MF) | MEDIDAS GENERALES | COD
Carcasa del filtro | 10 | Fuga externa – medio del proceso | ELP | Reemplazar | 1
Tapa del filtro | 20 | Fuga interna | INL | Servicio | 7
Junta / O-ring de sellado | 30 | Taponamiento / atascamiento | PLU | Inspección | 9
Cartucho filtrante | 40 | Baja producción | LOO
Conexiones de entrada y salida | 50 | Desviación de parámetros | PDE
|  | Deficiencia estructural | STD
|  | Problemas menores en servicio | SER
|  | Otro | OTH
Tabla 07: Válvula actuada neumática
TABLA DE FALLAS PARA VALVULA ACTUADA NEUMATICA |  |  |  | VMA101 - VA101
ELEMENTOS MANTENIBLES / PARTES | COD | MODO DE FALLA | CÓDIGO (MF) | MEDIDAS GENERALES | COD
Cuerpo de la válvula | 10 | Lectura anormal en instrumento | AIR | Reemplazar | 1
Cubierta / bonete | 20 | Parada | BRD | Reparar | 2
Asiento / placa de cierre | 30 | Operación retrasada | DOP | Ajustar | 4
Obturador | 40 | Fuga externa – medio del proceso | ELP | Servicio | 7
Sellos / empaquetaduras | 50 | Fuga externa – medio de suministro | ELU | Inspección | 9
Pistón del actuador | 60 | Falla en cierre bajo demanda | FTC
Muelle de retorno | 70 | Falla en funcionamiento bajo demanda | FTF
Electroválvula de pilotaje | 80 | Falla en abrir bajo demanda | FTO
Uniones y conexiones al proceso | 90 | Fuga interna | INL
Conexiones neumáticas | 100 | Ruido | NOI
|  | Baja producción | LOO
|  | Fuga en posición cerrada | LCP
|  | Taponamiento / atascamiento | PLU
|  | Otro | OTH

## 2
Tabla 08: Lampara UV
TABLA DE FALLAS PARA LAMPARA UV |  |  |  | UV-101
ELEMENTOS MANTENIBLES / PARTES | COD | MODO DE FALLA | CÓDIGO (MF) | MEDIDAS GENERALES | COD
Lámpara UV | 10 | Lectura anormal en instrumento | AIR | Reemplazar | 1
Vaina tubular de cuarzo | 20 | Parada | BRD | Reparar | 2
Junta tórica | 30 | Fuga externa – medio del proceso | ELP | Servicio | 7
Sensor UV | 40 | Producción errática | ERO | Prueba | 8
Controlador electrónico | 50 | Falla en funcionamiento bajo demanda | FTF | Inspección | 9
Display | 60 | Baja producción | LOO
Base/conector de lámpara | 70 | Otro | OTH
Cableado eléctrico | 80
Tuercas y elementos de fijación | 90
Tabla 09: Bomba de alta presión
TABLA DE FALLAS PARA BOMBA DE ALTA PRESIÓN |  |  |  | BAP-101
ELEMENTOS MANTENIBLES / PARTES | COD | MODO DE FALLA | CÓDIGO (MF) | MEDIDAS GENERALES | COD
Carcasa | 10 | Parada | BRD | Reemplazar | 1
Conjunto de impulsores | 20 | Falla en el arranque bajo demanda | FTS | Reparar | 2
Eje | 30 | Baja producción | LOO | Ajustar | 4
Cierre mecánico | 40 | Producción errática | ERO | Servicio | 7
Rodamiento radial | 50 | Fuga interna | INL | Prueba | 8
Rodamiento de empuje | 60 | Fuga externa – medio del proceso | ELP | Inspección | 9
Motor eléctrico | 70 | Ruido | NOI | Reacondicionamiento | 10
Bornes eléctricos del motor | 80 | Sobrecalentamiento | OHE
Cableado eléctrico del motor | 90 | Desviación de parámetros | PDE
Sensores asociados | 100 | Taponamiento / atascamiento | PLU
Uniones embridadas | 110 | Vibración | VIB
|  | Deficiencia estructural | STD
|  | Otro | OTH
Tabla 10: Válvula esférica
TABLA DE FALLAS PARA VALVULA ESFERICA |  |  |  | VE 101
ELEMENTOS MANTENIBLES / PARTES | COD | MODO DE FALLA | CÓDIGO (MF) | MEDIDAS GENERALES | COD
Cuerpo de la válvula | 10 | Parada | BRD | Reemplazar | 1
Esfera | 20 | Fuga externa – medio del proceso | ELP | Reparar | 2
Asientos | 30 | Fuga externa – medio de suministro | ELU | Ajustar | 4
Vástago | 40 | Fuga interna | INL | Servicio | 7
Empaquetadura del vástago | 50 | Falla en cierre bajo demanda | FTC | Inspección | 9
Sellos (PTFE) | 60 | Falla en abrir bajo demanda | FTO
Arandela de empuje | 70 | Taponamiento / atascamiento | PLU
Tuerca de retención | 80 | Baja producción | LOO
Dispositivo de traba | 90 | Ruido | NOI
Mango | 100 | Otro | OTH
Uniones embridadas / roscadas | 110
Tabla 11: Módulo de Osmosis Inversa
TABLA DE FALLAS PARA MEMBRANA DE OI |  |  |  | OI 101 / 2
ELEMENTOS MANTENIBLES / PARTES | COD | MODO DE FALLA | CÓDIGO (MF) | MEDIDAS GENERALES | COD
Membrana de ósmosis inversa | 10 | Baja producción | LOO | Reemplazar | 1
Tubo de presión | 20 | Producción errática | ERO | Servicio | 7
Sellos de extremo | 30 | Desviación de parámetros | PDE | Prueba | 8
|  | Fuga interna | INL | Inspección | 9
|  | Fuga externa – medio del proceso | ELP
|  | Taponamiento / atascamiento | PLU
|  | Otro | OTH
Tabla 12: Módulo de EDI
TABLA DE FALLAS PARA MODULO EDI |  |  |  | EDI-101
ELEMENTOS MANTENIBLES / PARTES | COD | MODO DE FALLA | CÓDIGO (MF) | MEDIDAS GENERALES | COD
Módulo EDI | 10 | Baja producción | LOO | Reemplazar | 1
Conexiones hidráulicas del módulo | 20 | Desviación de parámetros | PDE | Servicio | 7
Sellos | 30 | Fuga interna | INL | Prueba | 8
Sistema eléctrico de alimentación CC | 40 | Fuga externa – medio del proceso | ELP | Inspección | 9
Cableado eléctrico del módulo | 50 | Taponamiento / atascamiento | PLU
Sensores asociados (conductividad / presión / caudal) | 60 | Parada | BRD
|  | Otro | OTH
Tabla 13: Valvula de diafragma manual
TABLA DE FALLAS VALVULA DE DIAFRAGMA MANUAL |  |  |  | VDM-101
ELEMENTOS MANTENIBLES / PARTES | COD | MODO DE FALLA | CÓDIGO (MF) | MEDIDAS GENERALES | COD
Cuerpo de la válvula | 10 | Parada | BRD | Reemplazar | 1
Diafragma | 20 | Fuga externa – medio del proceso | ELP | Reparar | 2
Asiento | 30 | Fuga interna | INL | Ajustar | 4
Vástago | 40 | Falla en cierre bajo demanda | FTC | Reequipamiento | 5
Empaquetadura / sellos | 50 | Falla en abrir bajo demanda | FTO | Revisión | 6
Volante / manilla manual | 60 | Taponamiento / atascamiento | PLU | Servicio | 7
Conexiones / uniones al proceso | 70 | Baja producción | LOO | Prueba | 8
|  | Ruido | NOI | Inspección | 9
|  | Otro | OTH
Tabla 14: Válvula de diafragma actuada
TABLA DE FALLAS VALVULA DE DIAFRAGMA ACTUADA |  |  |  | VDA-101
ELEMENTOS MANTENIBLES / PARTES | COD | MODO DE FALLA | CÓDIGO (MF) | MEDIDAS GENERALES | COD
Cuerpo de la válvula | 10 | Parada | BRD | Reemplazar | 1
Diafragma | 20 | Fuga externa – medio del proceso | ELP | Reparar | 2
Asiento | 30 | Fuga interna | INL | Modificar | 3
Vástago | 40 | Falla en cierre bajo demanda | FTC | Ajustar | 4
Empaquetadura / sellos | 50 | Falla en abrir bajo demanda | FTO | Reequipamiento | 5
Actuador neumático | 60 | Taponamiento / atascamiento | PLU | Revisión | 6
Pistón neumático | 70 | Baja producción | LOO | Servicio | 7
Resorte de retorno | 80 | Ruido | NOI | Prueba | 8
Suministro de aire | 90 | Otro | OTH | Inspección | 9
Conexiones / uniones al proceso | 100

## 3
Tabla 15: Tanque de almacenamiento
TABLA DE FALLAS VALVULA DE DIAFRAGMA MANUAL |  |  |  | TQ-101
ELEMENTOS MANTENIBLES / PARTES | COD | MODO DE FALLA | CÓDIGO (MF) | MEDIDAS GENERALES | COD
Cuerpo del tanque | 10 | Lectura anormal en instrumento | AIR | Reemplazar | 1
Boquillas de entrada | 20 | Parada | BRD | Reparar | 2
Boquillas de salida | 30 | Fuga externa – medio del proceso | ELP | Reequipamiento | 5
Conexiones y uniones | 40 | Fuga externa – medio de suministro | ELU | Servicio | 7
Filtro de Venteo | 50 | Fuga interna | INL | Inspección | 9
Instrumentación asociada (nivel / presión) | 60 | Baja producción | LOO
Soportes | 70 | Desviación de parámetros | PDE
|  | Taponamiento / atascamiento | PLU
|  | Acumulación de lodo | SBU
|  | Problemas menores en servicio | SER
|  | Deficiencia estructural | STD
|  | Otro | OTH
Tabla 16: Bomba centrifuga distribución
TABLA DE FALLAS PARA BOMBA CENTRIFUGA |  |  |  | BC-201
ELEMENTOS MANTENIBLES / PARTES | COD | MODO DE FALLA | CÓDIGO (MF) | MEDIDAS GENERALES | COD
Carcasa | 10 | Lectura anormal en instrumento | AIR | Reemplazar | 1
Eje | 20 | Parada | BRD | Reparar | 2
Conjunto de impulsores | 30 | Producción errática | ERO | Ajustar | 4
Sello mecánico | 40 | Fuga externa - medio del proceso | ELP | Servicio | 7
Rodamiento radial (motor) | 50 | Falla de arranque bajo demanda | FTS | Prueba | 8
Rodamiento de empuje (motor) | 60 | Fuga interna | INL | Inspección | 9
Bornes eléctricos del motor | 70 | Baja producción | LOO | Reacondicionamiento | 10
Cables eléctricos del motor | 80 | Ruido | NOI
Sensores asociados | 90 | Sobrecalentamiento | OHE
Uniones embridadas de la bomba | 100 | Desviación de parámetros | PDE
|  | Taponamiento / atascamiento | PLU
|  | Deficiencia estructural | STD
|  | Parada espuria | UST
|  | Vibración | VIB
|  | Otro | OTH
Tabla 17: Intercambiador de calor
TABLA DE FALLAS PARA INTERCAMBIADOR DE CALOR |  |  |  | IC 201
ELEMENTOS MANTENIBLES / PARTES | COD | MODO DE FALLA | CÓDIGO (MF) | MEDIDAS GENERALES | COD
Soportes | 10 | Lectura anormal en instrumento | AIR | Reemplazar | 1
Cuerpo / carcasa | 20 | Fuga externa – medio del proceso | ELP | Reparar | 2
Tubos | 30 | Fuga externa – medio de suministro | ELU | Ajustar | 4
Sellos (uniones) | 40 | Transferencia de calor insuficiente | IHT | Revisión | 6
Tuberías | 50 | Fuga interna | INL | Servicio | 7
Válvulas | 60 | Falla de funcionamiento | FTI | Prueba | 8
Sensores de temperatura | 70 | Baja producción | LOO | Inspección | 9
Sensores de presión | 80 | Sobrecalentamiento | OHE | Reacondicionamiento | 10
|  | Desviación de parámetros | PDE
|  | Taponamiento / atascamiento | PLU
|  | Problemas menores en servicio | SER
|  | Deficiencia estructural | STD
|  | Otro | OTH
Tabla 18: Lampara UV
TABLA DE FALLAS PARA LAMPARA UV |  |  |  | UV-201
ELEMENTOS MANTENIBLES / PARTES | COD | MODO DE FALLA | CÓDIGO (MF) | MEDIDAS GENERALES | COD
Lámpara UV | 10 | Lectura anormal en instrumento | AIR | Reemplazar | 1
Vaina tubular de cuarzo | 20 | Parada | BRD | Reparar | 2
Junta tórica | 30 | Fuga externa – medio del proceso | ELP | Servicio | 7
Sensor UV | 40 | Producción errática | ERO | Prueba | 8
Controlador electrónico | 50 | Falla en funcionamiento bajo demanda | FTF | Inspección | 9
Display | 60 | Baja producción | LOO
Base/conector de lámpara | 70 | Otro | OTH
Cableado eléctrico | 80
Tuercas y elementos de fijación | 90
Tabla 19: Valvula actuada neumatica
TABLA DE FALLAS PARA VALVULA ACTUADA NEUMATICA |  |  |  | VA-201
ELEMENTOS MANTENIBLES / PARTES | COD | MODO DE FALLA | CÓDIGO (MF) | MEDIDAS GENERALES | COD
Cuerpo de la válvula | 10 | Lectura anormal en instrumento | AIR | Reemplazar | 1
Cubierta / bonete | 20 | Parada | BRD | Reparar | 2
Asiento / placa de cierre | 30 | Operación retrasada | DOP | Ajustar | 4
Obturador | 40 | Fuga externa – medio del proceso | ELP | Servicio | 7
Sellos / empaquetaduras | 50 | Fuga externa – medio de suministro | ELU | Inspección | 9
Pistón del actuador | 60 | Falla en cierre bajo demanda | FTC
Muelle de retorno | 70 | Falla en funcionamiento bajo demanda | FTF
Electroválvula de pilotaje | 80 | Falla en abrir bajo demanda | FTO
Uniones y conexiones al proceso | 90 | Fuga interna | INL
Conexiones neumáticas | 100 | Ruido | NOI
|  | Baja producción | LOO
|  | Fuga en posición cerrada | LCP
|  | Taponamiento / atascamiento | PLU
|  | Otro | OTH
Tabla 20: Línea de distribución
TABLA DE FALLAS PARA LAMPARA UV |  |  |  | UV-201
ELEMENTOS MANTENIBLES / PARTES | COD | MODO DE FALLA | CÓDIGO (MF) | MEDIDAS GENERALES | COD
Elemento del tubo | 10 | Lectura anormal en instrumento | AIR | Reemplazar | 1
Bridas | 20 | Fuga externa – medio del proceso | ELP | Reparar | 2
Sellos / gaskets | 30 | Fuga interna | INL | Ajustar | 4
Acoplamientos | 40 | Baja producción | LOO | Reequipamiento | 5
Sujetadores / pernos | 50 | Ruido | NOI | Servicio | 7
Soportes de tuberías | 60 | Desviación de parámetros | PDE | Prueba | 8
|  | Taponamiento / atascamiento | PLU | Inspección | 9
|  | Problemas menores en servicio | SER | Reacondicionamiento | 10
|  | Deficiencia estructural | STD

## 4
Tabla 21: Hojas de registro
1.134
REGISTRO ESTANDARIZADO DE FALLAS
| IDENTIFICACIÓN | [6 empty] | DATOS DE FALLA
| Identificación del equipo | Fecha de falla | Hora detección de falla | Item (sugerido) | Modo de falla | COD | Acción (sugerida) | Componente / ítem mantenible en falla | Mecanismo de falla | Causa de falla | Método de detección | Actividad ejecutada | Fecha de recuperación | Hora recuperación de equipo | Duración de la falla [h] | Impacto en la operación (Alto/Medio/Bajo)
Ejemplo | BC-01 | 2025-03-01 | 9:30 | Sello mecánico | Baja producción | LOO | Reemplazar | Sello mecánico | Desgaste mecanico | Mantenimiento insuficiente | Alarma de baja presión |  | 2025-03-01 | 18:00 | 8.5

## 5
Tabla 22: Encuesta operador de equipo
| EQUIPOS | ¿Detiene la producción? | T. de diagnóstico [h] |  | T. de reparación [h] |  | ¿Tiene repuestos? | T. de espera (repuestos)
PRE-TRATAMIENTO |  | SI | Max [h] | Min [h] | Max [h] | Min [h] | NO | Valor | Unidad
| Tabla 01: Bomba centrifuga | TRUE | 1 | 0.5 | 8 | 4 | TRUE | 1 | Mes
| Tabla 02: Filtro multimedia | TRUE | 1 | 0.25 | 8 | 5 | TRUE | 3 | Semanas
| Tabla 03: Ablandadores | TRUE | 1 | 0.25 | 8 | 5 | TRUE | 3 | Semanas
| Tabla 04: Bomba dosificadora | FALSE | - | - | - | - | FALSE | - | -
| Tabla 05: Tanques de estabilización | FALSE | - | - | - | - | TRUE | - | -
| Tabla 06: Filtro de cartucho | FALSE | - | - | - | - | FALSE | - | -
GENERACIÓN (OI) | Tabla 07: Válvula actuada neumática | TRUE | 1 | 0.5 | 2 | 1 | TRUE | 1 | Mes
| Tabla 08: Lampara UV | FALSE | - | - | - | - | FALSE | - | -
| Tabla 09: Bomba de alta presión | TRUE | 2 | 1 | 8 | 6 | TRUE | 1 | Mes
| Tabla 10: Válvula esférica | FALSE | - | - | - | - | TRUE | - | -
| Tabla 11: Módulo de Osmosis Inversa | TRUE | 1 | 0.5 | 8 | 4 | TRUE | - | -
| Tabla 12: Módulo de EDI | TRUE | - | - | - | - | TRUE | - | -
| Tabla 13: Valvula de diafragma manual | TRUE | 0.5 | 0.25 | 2 | 1 | TRUE | 1 | Día
| Tabla 14: Válvula de diafragma actuada | TRUE | 1 | 0.5 | 2 | 1 | TRUE | 1 | Día
DISTRIBUCIÓN | Tabla 15: Tanque de almacenamiento | FALSE | - | - | - | - | TRUE | - | -
| Tabla 16: Bomba centrifuga distribución | TRUE | 1 | 0.5 | 8 | 4 | TRUE | 2 | Mes
| Tabla 17: Intercambiador de calor | FALSE | - | - | - | - | TRUE | - | -
| Tabla 18: Lampara UV | FALSE | - | - | - | - | FALSE | - | -
| Tabla 19: Valvula actuada neumatica | TRUE | 1 | 0.5 | 2 | 1 | TRUE | 1 | Mes
| Tabla 20: Línea de distribución | FALSE | - | - | - | - | FALSE | - | -

## 6
Tabla 23: Tiempos del mantenimiento
SITAUCIÓN ACTUAL | [9 empty] | SITAUCIÓN PROPUESTA
EQUIPOS | Diagnóstico |  | Reparación |  | Espera (repuestos) |  |  | Sanitización |  | EQUIPOS | Diagnóstico |  | Reparación |  | Espera (repuestos) |  |  | Sanitización
| Max [h] | Min [h] | Max [h] | Min [h] | Valor | Unidad | Tiempo [h] | Tiempo [h] |  |  | Max [h] | Min [h] | Max [h] | Min [h] | Valor | Unidad | Tiempo [h] | Tiempo [h]
Bomba centrífuga | 1 | 0.5 | 8 | 4 | 1 | Mes | 160 | 8 |  | Bomba centrífuga | 0.8 | 0.4 | 8 | 4 | 1 | Mes | 160 | 8
Filtro multimedia | 1 | 0.25 | 8 | 5 | 3 | Semanas | 120 | 8 |  | Filtro multimedia | 0.8 | 0.2 | 8 | 5 | 3 | Semanas | 120 | 8
Ablandadores | 1 | 0.25 | 8 | 5 | 3 | Semanas | 120 | 8 |  | Ablandadores | 0.8 | 0.2 | 8 | 5 | 3 | Semanas | 120 | 8
Válvula actuada neumática | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | Mes | 160 | 8 |  | Válvula actuada neumática | 0.8 | 0.4 | 2 | 1 | 1 | Mes | 160 | 8
Bomba de alta presión | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | Mes | 160 | 8 |  | Bomba de alta presión | 1.6 | 0.8 | 8 | 6 | 1 | Mes | 160 | 8
Módulo de Ósmosis Inversa | 1 | 0.5 | 8 | 4 |  |  |  | 8 |  | Módulo de Ósmosis Inversa | 0.8 | 0.4 | 8 | 4 |  |  |  | 8
Válvula de diafragma manual | 0.5 | 0.25 | 2 | 1 | 1 | Día | 8 | 8 |  | Válvula de diafragma manual | 0.4 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | Día | 8 | 8
Válvula de diafragma actuada | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | Día | 8 | 8 |  | Válvula de diafragma actuada | 0.8 | 0.4 | 2 | 1 | 1 | Día | 8 | 8
Bomba centrífuga de distribución | 1 | 0.5 | 8 | 4 | 1 | Mes | 160 | 8 |  | Bomba centrífuga de distribución | 0.8 | 0.4 | 8 | 4 | 1 | Mes | 160 | 8
Válvula actuada neumática | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | Mes | 160 | 8 |  | Válvula actuada neumática | 0.8 | 0.4 | 2 | 1 | 1 | Mes | 160 | 8
[10 empty] | Factor reducción diagnostigo "r" | 20%
Tabla 24: Metas de producción
Metas de producción mensual | 600000 | SKU / Mes
Producción diaria | 30000 | SKU/ Día
Producción x hora | 3750 | SKU/ Hora
Tabla 25: Perdidas de no producción
EQUIPOS | T.Pesimista [h] |  | Perdidas x falla (productos) |  | T.optimista [h] |  | Perdidas x falla (productos) |  |  | EQUIPOS | T.Pesimista [h] |  | Perdidas x falla (productos) |  | T.optimista [h] |  | Perdidas x falla (productos)
Bomba centrífuga | 177 |  | 663750 |  | 12.5 |  | 46875 |  |  | Bomba centrífuga | 176.8 |  | 663000 |  | 12.4 |  | 46500
Filtro multimedia | 137 |  | 513750 |  | 13.25 |  | 49687.5 |  |  | Filtro multimedia | 136.8 |  | 513000 |  | 13.2 |  | 49500
Ablandadores | 137 |  | 513750 |  | 13.25 |  | 49687.5 |  |  | Ablandadores | 136.8 |  | 513000 |  | 13.2 |  | 49500
Válvula actuada neumática | 171 |  | 641250 |  | 9.5 |  | 35625 |  |  | Válvula actuada neumática | 170.8 |  | 640500 |  | 9.4 |  | 35250
Bomba de alta presión | 178 |  | 667500 |  | 15 |  | 56250 |  |  | Bomba de alta presión | 177.6 |  | 666000 |  | 14.8 |  | 55500
Módulo de Ósmosis Inversa | 17 |  | 63750 |  | 12.5 |  | 46875 |  |  | Módulo de Ósmosis Inversa | 16.8 |  | 63000 |  | 12.4 |  | 46500
Válvula de diafragma manual | 18.5 |  | 69375 |  | 9.25 |  | 34687.5 |  |  | Válvula de diafragma manual | 18.4 |  | 69000 |  | 9.2 |  | 34500
Válvula de diafragma actuada | 19 |  | 71250 |  | 9.5 |  | 35625 |  |  | Válvula de diafragma actuada | 18.8 |  | 70500 |  | 9.4 |  | 35250
Bomba centrífuga de distribución | 177 |  | 663750 |  | 12.5 |  | 46875 |  |  | Bomba centrífuga de distribución | 176.8 |  | 663000 |  | 12.4 |  | 46500
Válvula actuada neumática | 171 |  | 641250 |  | 9.5 |  | 35625 |  |  | Válvula actuada neumática | 170.8 |  | 640500 |  | 9.4 |  | 35250
Tabla 26: Delta de ahorro
EQUIPOS | Pesimista |  | Optimista
Bomba centrífuga | 750 |  | 375
Filtro multimedia | 750 |  | 187.5
Ablandadores | 750 |  | 187.5
Válvula actuada neumática | 750 |  | 375
Bomba de alta presión | 1500 |  | 750
Módulo de Ósmosis Inversa | 750 |  | 375
Válvula de diafragma manual | 375 |  | 187.5
Válvula de diafragma actuada | 750 |  | 375
Bomba centrífuga de distribución | 750 |  | 375
Válvula actuada neumática | 750 |  | 375
Tabla 27: Analisis de sensibilidad
Valor Factor de reducción | r =30% |  |  |  | r =20% |  |  |  | r =10%
EQUIPOS | Pesimista |  | Optimista |  | Pesimista |  | Optimista |  | Pesimista | Optimista
Bomba centrífuga | 1125 |  | 562.5 |  | 750 |  | 375 |  | 375 | 187.5
Filtro multimedia | 1125 |  | 281.25 |  | 750 |  | 187.5 |  | 375 | 93.75
Ablandadores | 1125 |  | 281.25 |  | 750 |  | 187.5 |  | 375 | 93.75
Válvula actuada neumática | 1125 |  | 562.5 |  | 750 |  | 375 |  | 375 | 187.5
Bomba de alta presión | 2250 |  | 1125 |  | 1500 |  | 750 |  | 750 | 375
Módulo de Ósmosis Inversa | 1125 |  | 562.5 |  | 750 |  | 375 |  | 375 | 187.5
Válvula de diafragma manual | 562.5 |  | 281.25 |  | 375 |  | 187.5 |  | 187.5 | 93.75
Válvula de diafragma actuada | 1125 |  | 562.5 |  | 750 |  | 375 |  | 375 | 187.5
Bomba centrífuga de distribución | 1125 |  | 562.5 |  | 750 |  | 375 |  | 375 | 187.5
Válvula actuada neumática | 1125 |  | 562.5 |  | 750 |  | 375 |  | 375 | 187.5
SITAUCIÓN ACTUAL | [9 empty] | SITAUCIÓN PROPUESTA
EQUIPOS | Diagnóstico |  | Reparación |  | Espera (repuestos) |  |  | Sanitización |  | EQUIPOS | Diagnóstico |  | Reparación |  | Espera (repuestos) |  |  | Sanitización
| Max [h] | Min [h] | Max [h] | Min [h] | Valor | Unidad | Tiempo [h] | Tiempo [h] |  |  | Max [h] | Min [h] | Max [h] | Min [h] | Valor | Unidad | Tiempo [h] | Tiempo [h]
Bomba centrífuga | 1 | 0.5 | 8 | 4 | 1 | Mes | 160 | 8 |  | Bomba centrífuga | 0.7 | 0.35 | 8 | 4 | 1 | Mes | 160 | 8
Filtro multimedia | 1 | 0.25 | 8 | 5 | 3 | Semanas | 120 | 8 |  | Filtro multimedia | 0.7 | 0.175 | 8 | 5 | 3 | Semanas | 120 | 8
Ablandadores | 1 | 0.25 | 8 | 5 | 3 | Semanas | 120 | 8 |  | Ablandadores | 0.7 | 0.175 | 8 | 5 | 3 | Semanas | 120 | 8
Válvula actuada neumática | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | Mes | 160 | 8 |  | Válvula actuada neumática | 0.7 | 0.35 | 2 | 1 | 1 | Mes | 160 | 8
Bomba de alta presión | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | Mes | 160 | 8 |  | Bomba de alta presión | 1.4 | 0.7 | 8 | 6 | 1 | Mes | 160 | 8
Módulo de Ósmosis Inversa | 1 | 0.5 | 8 | 4 |  |  |  | 8 |  | Módulo de Ósmosis Inversa | 0.7 | 0.35 | 8 | 4 |  |  |  | 8
Válvula de diafragma manual | 0.5 | 0.25 | 2 | 1 | 1 | Día | 8 | 8 |  | Válvula de diafragma manual | 0.35 | 0.175 | 2 | 1 | 1 | Día | 8 | 8
Válvula de diafragma actuada | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | Día | 8 | 8 |  | Válvula de diafragma actuada | 0.7 | 0.35 | 2 | 1 | 1 | Día | 8 | 8
Bomba centrífuga de distribución | 1 | 0.5 | 8 | 4 | 1 | Mes | 160 | 8 |  | Bomba centrífuga de distribución | 0.7 | 0.35 | 8 | 4 | 1 | Mes | 160 | 8
Válvula actuada neumática | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | Mes | 160 | 8 |  | Válvula actuada neumática | 0.7 | 0.35 | 2 | 1 | 1 | Mes | 160 | 8
[10 empty] | Factor reducción diagnostigo "r" | 30%
Metas de producción mensual | 600000 | SKU / Mes
Producción diaria | 30000 | SKU/ Día
Producción x hora | 3750 | SKU/ Hora
EQUIPOS | T.Pesimista [h] |  | Perdidas x falla (productos) |  | T.optimista [h] |  | Perdidas x falla (productos) |  |  | EQUIPOS | T.Pesimista [h] |  | Perdidas x falla (productos) |  | T.optimista [h] |  | Perdidas x falla (productos)
Bomba centrífuga | 177 |  | 663750 |  | 12.5 |  | 46875 |  |  | Bomba centrífuga | 176.7 |  | 662625 |  | 12.35 |  | 46312.5
Filtro multimedia | 137 |  | 513750 |  | 13.25 |  | 49687.5 |  |  | Filtro multimedia | 136.7 |  | 512625 |  | 13.175 |  | 49406.25
Ablandadores | 137 |  | 513750 |  | 13.25 |  | 49687.5 |  |  | Ablandadores | 136.7 |  | 512625 |  | 13.175 |  | 49406.25
Válvula actuada neumática | 171 |  | 641250 |  | 9.5 |  | 35625 |  |  | Válvula actuada neumática | 170.7 |  | 640125 |  | 9.35 |  | 35062.5
Bomba de alta presión | 178 |  | 667500 |  | 15 |  | 56250 |  |  | Bomba de alta presión | 177.4 |  | 665250 |  | 14.7 |  | 55125
Módulo de Ósmosis Inversa | 17 |  | 63750 |  | 12.5 |  | 46875 |  |  | Módulo de Ósmosis Inversa | 16.7 |  | 62625 |  | 12.35 |  | 46312.5
Válvula de diafragma manual | 18.5 |  | 69375 |  | 9.25 |  | 34687.5 |  |  | Válvula de diafragma manual | 18.35 |  | 68812.5 |  | 9.175 |  | 34406.25
Válvula de diafragma actuada | 19 |  | 71250 |  | 9.5 |  | 35625 |  |  | Válvula de diafragma actuada | 18.7 |  | 70125 |  | 9.35 |  | 35062.5
Bomba centrífuga de distribución | 177 |  | 663750 |  | 12.5 |  | 46875 |  |  | Bomba centrífuga de distribución | 176.7 |  | 662625 |  | 12.35 |  | 46312.5
Válvula actuada neumática | 171 |  | 641250 |  | 9.5 |  | 35625 |  |  | Válvula actuada neumática | 170.7 |  | 640125 |  | 9.35 |  | 35062.5
EQUIPOS | Pesimista |  | Optimista
Bomba centrífuga | 1125 |  | 562.5
Filtro multimedia | 1125 |  | 281.25
Ablandadores | 1125 |  | 281.25
Válvula actuada neumática | 1125 |  | 562.5
Bomba de alta presión | 2250 |  | 1125
Módulo de Ósmosis Inversa | 1125 |  | 562.5
Válvula de diafragma manual | 562.5 |  | 281.25
Válvula de diafragma actuada | 1125 |  | 562.5
Bomba centrífuga de distribución | 1125 |  | 562.5
Válvula actuada neumática | 1125 |  | 562.5
SITAUCIÓN ACTUAL | [9 empty] | SITAUCIÓN PROPUESTA
EQUIPOS | Diagnóstico |  | Reparación |  | Espera (repuestos) |  |  | Sanitización |  | EQUIPOS | Diagnóstico |  | Reparación |  | Espera (repuestos) |  |  | Sanitización
| Max [h] | Min [h] | Max [h] | Min [h] | Valor | Unidad | Tiempo [h] | Tiempo [h] |  |  | Max [h] | Min [h] | Max [h] | Min [h] | Valor | Unidad | Tiempo [h] | Tiempo [h]
Bomba centrífuga | 1 | 0.5 | 8 | 4 | 1 | Mes | 160 | 8 |  | Bomba centrífuga | 0.9 | 0.45 | 8 | 4 | 1 | Mes | 160 | 8
Filtro multimedia | 1 | 0.25 | 8 | 5 | 3 | Semanas | 120 | 8 |  | Filtro multimedia | 0.9 | 0.225 | 8 | 5 | 3 | Semanas | 120 | 8
Ablandadores | 1 | 0.25 | 8 | 5 | 3 | Semanas | 120 | 8 |  | Ablandadores | 0.9 | 0.225 | 8 | 5 | 3 | Semanas | 120 | 8
Válvula actuada neumática | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | Mes | 160 | 8 |  | Válvula actuada neumática | 0.9 | 0.45 | 2 | 1 | 1 | Mes | 160 | 8
Bomba de alta presión | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | Mes | 160 | 8 |  | Bomba de alta presión | 1.8 | 0.9 | 8 | 6 | 1 | Mes | 160 | 8
Módulo de Ósmosis Inversa | 1 | 0.5 | 8 | 4 |  |  |  | 8 |  | Módulo de Ósmosis Inversa | 0.9 | 0.45 | 8 | 4 |  |  |  | 8
Válvula de diafragma manual | 0.5 | 0.25 | 2 | 1 | 1 | Día | 8 | 8 |  | Válvula de diafragma manual | 0.45 | 0.225 | 2 | 1 | 1 | Día | 8 | 8
Válvula de diafragma actuada | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | Día | 8 | 8 |  | Válvula de diafragma actuada | 0.9 | 0.45 | 2 | 1 | 1 | Día | 8 | 8
Bomba centrífuga de distribución | 1 | 0.5 | 8 | 4 | 1 | Mes | 160 | 8 |  | Bomba centrífuga de distribución | 0.9 | 0.45 | 8 | 4 | 1 | Mes | 160 | 8
Válvula actuada neumática | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | Mes | 160 | 8 |  | Válvula actuada neumática | 0.9 | 0.45 | 2 | 1 | 1 | Mes | 160 | 8
[10 empty] | Factor reducción diagnostigo "r" | 10%
Metas de producción mensual | 600000 | SKU / Mes
Producción diaria | 30000 | SKU/ Día
Producción x hora | 3750 | SKU/ Hora
EQUIPOS | T.Pesimista [h] |  | Perdidas x falla (productos) |  | T.optimista [h] |  | Perdidas x hora (productos) |  |  | EQUIPOS | T.Pesimista [h] |  | Perdidas x falla (productos) |  | T.optimista [h] |  | Perdidas x hora (productos)
Bomba centrífuga | 177 |  | 663750 |  | 12.5 |  | 46875 |  |  | Bomba centrífuga | 176.9 |  | 663375 |  | 12.45 |  | 46687.5
Filtro multimedia | 137 |  | 513750 |  | 13.25 |  | 49687.5 |  |  | Filtro multimedia | 136.9 |  | 513375 |  | 13.225 |  | 49593.75
Ablandadores | 137 |  | 513750 |  | 13.25 |  | 49687.5 |  |  | Ablandadores | 136.9 |  | 513375 |  | 13.225 |  | 49593.75
Válvula actuada neumática | 171 |  | 641250 |  | 9.5 |  | 35625 |  |  | Válvula actuada neumática | 170.9 |  | 640875 |  | 9.45 |  | 35437.5
Bomba de alta presión | 178 |  | 667500 |  | 15 |  | 56250 |  |  | Bomba de alta presión | 177.8 |  | 666750 |  | 14.9 |  | 55875
Módulo de Ósmosis Inversa | 17 |  | 63750 |  | 12.5 |  | 46875 |  |  | Módulo de Ósmosis Inversa | 16.9 |  | 63375 |  | 12.45 |  | 46687.5
Válvula de diafragma manual | 18.5 |  | 69375 |  | 9.25 |  | 34687.5 |  |  | Válvula de diafragma manual | 18.45 |  | 69187.5 |  | 9.225 |  | 34593.75
Válvula de diafragma actuada | 19 |  | 71250 |  | 9.5 |  | 35625 |  |  | Válvula de diafragma actuada | 18.9 |  | 70875 |  | 9.45 |  | 35437.5
Bomba centrífuga de distribución | 177 |  | 663750 |  | 12.5 |  | 46875 |  |  | Bomba centrífuga de distribución | 176.9 |  | 663375 |  | 12.45 |  | 46687.5
Válvula actuada neumática | 171 |  | 641250 |  | 9.5 |  | 35625 |  |  | Válvula actuada neumática | 170.9 |  | 640875 |  | 9.45 |  | 35437.5
EQUIPOS | Pesimista |  | Optimista
Bomba centrífuga | 375 |  | 187.5
Filtro multimedia | 375 |  | 93.75
Ablandadores | 375 |  | 93.75
Válvula actuada neumática | 375 |  | 187.5
Bomba de alta presión | 750 |  | 375
Módulo de Ósmosis Inversa | 375 |  | 187.5
Válvula de diafragma manual | 187.5 |  | 93.75
Válvula de diafragma actuada | 375 |  | 187.5
Bomba centrífuga de distribución | 375 |  | 187.5
Válvula actuada neumática | 375 |  | 187.5
Tabla 28: Impacto de repuesto
EQUIPOS | T.Espera |  | Tiempo total |  | % de impacto | 0.90395
Bomba centrífuga | 160 |  | 177 |  | 90.4%
Filtro multimedia | 120 |  | 137 |  | 87.59%
Ablandadores | 120 |  | 137 |  | 87.59%
Válvula actuada neumática | 160 |  | 171 |  | 93.57%
Bomba de alta presión | 160 |  | 178 |  | 89.89%
Módulo de Ósmosis Inversa | 0 |  | 17 |  | 0%
Válvula de diafragma manual | 8 |  | 18.5 |  | 43.24%
Válvula de diafragma actuada | 8 |  | 19 |  | 42.11%
Bomba centrífuga de distribución | 160 |  | 177 |  | 90.4%
Válvula actuada neumática | 160 |  | 171 |  | 93.57%