## Tapa Doc
ANEXO 3
LISTA DE CABLES TELECONTROL

## CARGA
PROYECTO |  | DISEÑO INSTRUMENTAL DE SISTEMA DE DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 16% EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS TALAGANTE - AGUAS ANDINAS
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO |  | LISTA DE CABLES TELECONTROL
PTAS TALAGANTE: CARGA
TAG CABLE | TIPO I/O | DESDE | HASTA | DESDE | HASTA | CABLE |  |  | CANALIZACIÓN |  | PLANOS CANALIZACIÓN | PLANOS CONEXIONADO | OBSERVACIONES
|  | TAG ORIGEN | TAG DESTINO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | NÚMERO CONDUCTORES | SECCIÓN | LARGO [M] | TIPO | LARGO [M]
LE-101-I | AI | LE-101 | LIT-100 | SENSOR DE NIVEL CONTINUO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-101 | TRANSMISOR DE NIVEL LIT-100 | 1 PAR | 18 AWG | 30 | BPC | 30 | TC-8 | TC-7 | 'CABLE PROVISTO CON TRANSMISOR
LE-102-I | AI | LE-102 | LIT-100 | SENSOR DE NIVEL CONTINUO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-102 | TRANSMISOR DE NIVEL LIT-100 | 1 PAR | 18 AWG | 30 | BPC | 30 | TC-8 | TC-7 | 'CABLE PROVISTO CON TRANSMISOR
LIT-101-I | AI | LIT-100 | TAB. TCI-100 | MEDICIÓN DE NIVEL CONTINUO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-101 | TAB. TCI-100 | 1 PAR | 18 AWG | 30 | BPC | 30 | TC-8 | TC-7 | --
LIT-102-I | AI | LIT-100 | TAB. TCI-100 | MEDICIÓN DE NIVEL CONTINUO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-102 | TAB. TCI-100 | 1 PAR | 18 AWG | 10 | BPC | 10 | TC-8 | TC-7 | --
LIT-100-C | DI | LIT-100 | TAB. TCI-100 | FALLA TRANSMISOR DE NIVEL CONTINUO LIT-100 | TAB. TCI-100 | 1 PAR | 1 mm2 | 10 | BPC | 10 | TC-8 | TC-7
LSL-101-C | DI | LSL-101 | TDFyC-101 CARGA | NIVEL BAJO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-101 | TDFyC-101 CARGA | 1 PAR | 1 mm2 | 30 | BPC | 30 | TC-8 | TC-7 | --
LSH-101-C | DI | LSH-101 | TDFyC-101 CARGA | NIVEL ALTO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-101 | TDFyC-101 CARGA | 1 PAR | 1 mm2 | 30 | BPC | 30 | TC-8 | TC-7
LSHH-101-C | DI | LSHH-101 | TDFyC-101 CARGA | NIVEL ALTO-ALTO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-101 | TDFyC-101 CARGA | 1 PAR | 1 mm2 | 30 | BPC | 30 | TC-8 | TC-7
LSH-004-C | DI | LSH-004 | TCI-001 | SWITCH DE NIVEL DERRAME ESTAQUES | TCI-001 | 3c | 1 mm2 | 20 | BPC | 20 | TC-8 | TC-7
LSL-102-C | DI | LSL-102 | TDFyC-101 CARGA | NIVEL BAJO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-102 | TDFyC-101 CARGA | 1 PAR | 1 mm2 | 30 | BPC | 30 | TC-8 | TC-7 | --
LSH-102-C | DI | LSH-102 | TDFyC-101 CARGA | NIVEL ALTO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-102 | TDFyC-101 CARGA | 1 PAR | 1 mm2 | 30 | BPC | 30 | TC-8 | TC-7
LSHH-102-C | DI | LSHH-102 | TDFyC-101 CARGA | NIVEL ALTO-ALTO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-102 | TDFyC-101 CARGA | 1 PAR | 1 mm2 | 30 | BPC | 30 | TC-8 | TC-7
EV-101-C | DO | TCI-001 | EV-101 | TAB. TCI-001 | SEÑAL EV-101 EN TDFyC-CARGA | 1 PAR | 1 mm2 | 15 | BPC | 15 | TC-8 | TC-7
EV-101-C1 | DI | EV-101 | TCI-001 | SEÑAL EV-101 EN TDFyC-CARGA | TAB. TCI-001 | 2PAR | 1 mm2 | 15 | BPC | 15 | TC-8 | TC-7
0
EV-102-C | DO | TCI-001 | EV-102 | TAB. TCI-001 | SEÑAL EV-102 EN TDFyC-CARGA | 1 PAR | 1 mm2 | 15 | BPC | 15 | TC-8 | TC-7
EV-102-C1 | DI | EV-102 | TCI-001 | SEÑAL EV-102 EN TDFyC-CARGA | TAB. TCI-001 | 2PAR | 1 mm2 | 15 | BPC | 15 | TC-8 | TC-7
TDFyC-101 CARGA-C1 | DI | TDFyC-101 CARGA | TCI-100 | TDFyC-101 CARGA | TAB. TCI-001 | 30C | 1 mm2 | 15 | BPC | 15 | TC-8 | TC-7
TDFyC-101 CARGA -C2 | DO | TAB. TCI-001 | TDFyC-101 CARGA | TCI-100 | TDFyC-101 CARGA | 10C | 1 mm2 | 15 | BPC | 15 | TC-8 | TC-7
ALIMENTACIONES
F-1.1 | F | TGAux-100 | TDFyC-101 CARGA | TGAux-100 | TDFyC-101 CARGA | 5C | 10 AWG | 20 | BPC | 20 | TC-8 | TC-5 | ALIMENTACIÓN 380 VAC
F-1.4 | F | TGAux-100 | TCI-100 | TGAux-100 | TAB. TCI-001 | 3C | 10 AWG | 20 | BPC | 20 | TC-8 | TC-5 | ALIMENTACIÓN 220 VAC
LIT-100-A | A | TAB. TCI-001 | LIT-100 | TAB. TCI-001 | TRANSMISOR DE NIVEL CONTINUO LIT-100 | 3C | 14 AWG | 30 | BPC | 30 | TC-8 | TC-5 | ALIMENTACIÓN 24 VDC
F-1.1.1 | A | TDFyC-101 CARGA | BBA-101-1 | ALIMENTACIÓN BOMBA BBA-101-2 | TDFyC-101 CARGA | 4C | 10 AWG | 25 | BPC | 25 | TC-8 | TC-5 | ALIMENTACIÓN 380 VAC
F-1.1.2 | A | TDFyC-101 CARGA | BBA-101-2 | ALIMENTACIÓN BOMBA BBA-101-1 | TDFyC-101 CARGA | 4C | 10 AWG | 25 | BPC | 25 | TC-8 | TC-5 | ALIMENTACIÓN 380 VAC
XA-101 | A | TDFyC-101 CARGA | XA-101 | ALIMENTACIÓN BALIZA | TDFyC-101 CARGA | 4C | 14 AWG | 20 | BPC | 20 | TC-10 | TC-5 | ALIMENTACIÓN 220 VAC
SA-102 | A | TDFyC-101 CARGA | SA-101 | ALIMENTACIÓN SIRENA | TDFyC-101 CARGA | 4C | 14 AWG | 20 | BPC | 20 | TC-10 | TC-5 | ALIMENTACIÓN 220 VAC
F-1.1.3 | F | TDFyC-101 CARGA | EV-101 | TDFyC-101 CARGA | VALVULA EV-101 | 4C | 14 AWG | 30 | BPC | 5 | TC-8 | TC-5 | ALIMENTACIÓN 220 VAC
F-1.1.4 | F | TDFyC-101 CARGA | EV-102 | TDFyC-101 CARGA | VALVULA EV-102 | 4C | 14 AWG | 30 | BPC | 5 | TC-8 | TC-5 | ALIMENTACIÓN 220 VAC

## TRASVASIJE
PROYECTO |  | DISEÑO INSTRUMENTAL DE SISTEMA DE DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 16% EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS TALAGANTE - AGUAS ANDINAS
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO |  | LISTA DE CABLES TELECONTROL
PTAS TALAGANTE: TRASVASIJE
TAG CABLE | TIPO I/O | DESDE | HASTA | DESDE | HASTA | CABLE |  |  | CANALIZACIÓN |  | PLANOS CANALIZACIÓN | PLANOS CONEXIONADO | OBSERVACIONES
|  | TAG ORIGEN | TAG DESTINO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | NÚMERO CONDUCTORES | SECCIÓN | LARGO [MTS] | TIPO | LARGO [M]
LE-103-I | AI | LE-103 | LIT-100 | SENSOR DE NIVEL CONTINUO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-103 | TRANSMISOR DE NIVEL LIT-103 | 1 PAR | 18 AWG | 20 | BPC | 20 | TC-8 | TC-7 | 'CABLE PROVISTO CON TRANSMISOR
LIT-101-I | AI | LIT-103 | TAB. TCI-100 | MEDICIÓN DE NIVEL CONTINUO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-103 | TAB. TCI-100 | 1 PAR | 18 AWG | 20 | BPC | 20 | TC-8 | TC-7 | --
LIT-103-C | DI | LIT-103 | TAB. TCI-100 | FALLA TRANSMISOR DE NIVEL CONTINUO LIT-103 | TAB. TCI-100 | 1 PAR | 1 mm2 | 20 | BPC | 20 | TC-8 | TC-7 | FALLA LIT-100
LSL-103-C | DI | LSL-103 | TDFyC-102 TRASVASIJE | NIVEL BAJO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-103 | TDFyC-102 TRASVASIJE | 1 PAR | 1 mm2 | 20 | BPC | 20 | TC-8 | TC-7 | --
LSH-103-C | DI | LSH-103 | TDFyC-102 TRASVASIJE | NIVEL ALTO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-103 | TDFyC-102 TRASVASIJE | 1 PAR | 1 mm2 | 20 | BPC | 20 | TC-8 | TC-7
LSHH-103-C | DI | LSHH-103 | TDFyC-102 TRASVASIJE | NIVEL ALTO-ALTO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-103 | TDFyC-102 TRASVASIJE | 1 PAR | 1 mm2 | 20 | BPC | 20 | TC-8 | TC-7
LSH-004-C | DI | LSH-004 | TCI-001 | SWITCH DE NIVEL DERRAME ESTAQUES | TCI-001 | 3c | 1 mm2 | 20 | BPC |  | TC-8 | TC-7
EV-103-C | DO | TCI-001 | EV-103 | TAB. TCI-001 | SEÑAL EV-103 EN TDFyC-102 TRASVASIJE | 1 PAR | 1 mm2 | 20 | PVC SUBT | 20 | TC-8 | TC-7
EV-103-C1 | DI | EV-103 | TCI-001 | SEÑAL EV-103 EN TDFyC-102 TRASVASIJE | TAB. TCI-001 | 2PAR | 1 mm2 | 20 | PVC SUBT | 20 | TC-8 | TC-7
0
EV-104-C | DO | TCI-001 | EV-104 | TAB. TCI-001 | SEÑAL EV-104 EN TDFyC-102 TRASVASIJE | 1 PAR | 1 mm2 | 20 | PVC SUBT | 20 | TC-8 | TC-7
EV-104-C1 | DI | EV-104 | TCI-001 | SEÑAL EV-104 EN TDFyC-102 TRASVASIJE | TAB. TCI-001 | 2PAR | 1 mm2 | 20 | PVC SUBT | 20 | TC-8 | TC-7
EV-105-C | DO | TCI-001 | EV-105 | TAB. TCI-001 | SEÑAL EV-105 EN TDFyC-102 TRASVASIJE | 1 PAR | 1 mm2 | 20 | PVC SUBT | 20 | TC-8 | TC-7
EV-105-C1 | DI | EV-105 | TCI-001 | SEÑAL EV-105 EN TDFyC-102 TRASVASIJE | TAB. TCI-001 | 2PAR | 1 mm2 | 20 | PVC SUBT | 20 | TC-8 | TC-7
EV-107-C | DO | TCI-001 | EV-107 | TAB. TCI-001 | SEÑAL EV-107 EN TDFyC-102 TRASVASIJE | 1 PAR | 1 mm2 | 20 | PVC SUBT | 20 | TC-8 | TC-7
EV-107-C1 | DI | EV-107 | TCI-001 | SEÑAL EV-107 EN TDFyC-102 TRASVASIJE | TAB. TCI-001 | 2PAR | 1 mm2 | 20 | PVC SUBT | 20 | TC-8 | TC-7
TDFyC-101 TRASVASIJE-C1 | DI | TDFyC-101 TRASVASIJE | TCI-100 | TDFyC-101 TRASVASIJE | TAB. TCI-001 | 12C | 1 mm2 | 20 | BPC PVC SUBT. | 20 | TC-8 | TC-7
TDFyC-101 TRASVASIJE-C2 | DO | TAB. TCI-001 | TDFyC-101 TRASVASIJE | TCI-100 | TDFyC-101 TRASVASIJE | 12C | 1 mm2 | 20 | BPC PVC SUBT. | 20 | TC-8 | TC-7
TDFyC-101 TRASVASIJE-C1 | DI | TDFyC-101 TRASVASIJE | TDFyC-101 CARGA | TDFyC-101 TRASVASIJE | TDFyC-101 CARGA | 7C | 1 mm2 | 20 | BPC PVC SUBT. | 20 | TC-8 | TC-7
TDFyC-101 CARGA-C2 | DO | TDFyC-101 TRASVASIJE | TDFyC-101 CARGA | TDFyC-101 TRASVASIJE | TDFyC-101 CARGA | 4C | 1 mm2 | 20 | BPC PVC SUBT. | 20 | TC-8 | TC-7
ALIMENTACIONES
F-1.2 | F | TGAux-100 | TDFyC-102 TRASVASIJE | TGAux-100 | TDFyC-102 TRASVASIJE | 3C | 10 AWG | 20 | BPC PVC SUBT. | 20 | TC-8 | TC-7 | ALIMENTACIÓN 220 VAC
LIT-103-A | A | TAB. TCI-001 | LIT-103 | TAB. TCI-001 | TRANSMISOR DE NIVEL CONTINUO LIT-103 | 3C | 14 AWG | 20 | BPC PVC SUBT. | 20 | TC-8 | TC-7 | ALIMENTACIÓN 220 VAC
F-1.2.1 | F | TDFyC-102 TRASVASIJE | EV-103 | TDFyC-102 TRASVASIJE | VALVULA EV-103 | 4C | 14 AWG | 20 | A LA VISTA | 20 | TC-8 | TC-7 | ALIMENTACIÓN 220 VAC
F-1.2.2 | F | TDFyC-102 TRASVASIJE | EV-104 | TDFyC-102 TRASVASIJE | VALVULA EV-104 | 4C | 14 AWG | 20 | A LA VISTA | 20 | TC-8 | TC-7 | ALIMENTACIÓN 220 VAC
F-1.2.3 | F | TDFyC-102 TRASVASIJE | EV-105 | TDFyC-102 TRASVASIJE | VALVULA EV-105 | 4C | 14 AWG | 20 | A LA VISTA | 20 | TC-8 | TC-7 | ALIMENTACIÓN 220 VAC
F-1.2.4 | F | TDFyC-102 TRASVASIJE | EV-107 | TDFyC-102 TRASVASIJE | VALVULA EV-107 | 4C | 14 AWG | 20 | A LA VISTA | 20 | TC-8 | TC-7 | ALIMENTACIÓN 220 VAC

## DOSIFICACIÓN
PROYECTO |  | DISEÑO INSTRUMENTAL DE SISTEMA DE DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 16% EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS TALAGANTE - AGUAS ANDINAS
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO |  | LISTA DE CABLES TELECONTROL
PTAS TALAGANTE: DOSIFICACIÓN
TAG CABLE | TIPO I/O | DESDE | HASTA | DESDE | HASTA | CABLE |  |  | CANALIZACIÓN |  | PLANOS CANALIZACIÓN | PLANOS CONEXIONADO | OBSERVACIONES
|  | TAG ORIGEN | TAG DESTINO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | NÚMERO CONDUCTORES | SECCIÓN | LARGO [MTS] | TIPO | LARGO [M]
LSL-103-C | DI | LSL-103 | TDFyC-102 TRASVASIJE | NIVEL BAJO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-103 | TDFyC-CL - TABLERO DE DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | 1 PAR | 1 mm2 | 20 | BPC | 20 | TC-8 | TC-6 | --
LSH-103-C | DI | LSH-103 | TDFyC-102 TRASVASIJE | NIVEL ALTO EN ESTANQUE HIPOCLORITO TK-103 | TDFyC-CL - TABLERO DE DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | 1 PAR | 1 mm2 | 20 | BPC | 20 | TC-8 | TC-6
BD-101-I | AI | BD-101 | TAB. TCI-001 | BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-101 | TAB. TCI-001 | 1 PAR | 18 AWG | 20 | BPC PVC SUBT. | 20 | TC-8 | TC-6 | SEÑAL REFERENCIA BD-101
BD-102-I | AI | BD-102 | TAB. TCI-001 | BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-102 | TAB. TCI-001 | 1 PAR | 18 AWG | 20 | BPC PVC SUBT. | 20 | TC-8 | TC-6 | SEÑAL REFERENCIA BD-102
BD-103-I | AI | BD-103 | TAB. TCI-001 | BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-103 | TAB. TCI-001 | 1 PAR | 18 AWG | 20 | BPC PVC SUBT. | 20 | TC-8 | TC-6 | SEÑAL REFERENCIA BD-102
BD-101-C1 | DI | TDFyC-CL | BD-101 | TDFyC-CL - TABLERO DE DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-101 | 1 PAR | 1 mm2 | 20 | BPC PVC SUBT. | 20 | TC-8 | TC-6 | CONTROL COMANDO LOCAL PARTIR/PARAR
BD-101-C2 | DI | BD-101 | TDFyC-CL | BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-101 | TDFyC-CL - TABLERO DE DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | 1 PAR | 1 mm2 | 20 | BPC PVC SUBT. | 20 | TC-8 | TC-6 | FALLA BD-101
BD-102-C1 | DI | TDFyC-CL | BD-102 | TDFyC-CL - TABLERO DE DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-102 | 1 PAR | 1 mm2 | 20 | BPC PVC SUBT. | 20 | TC-8 | TC-6 | CONTROL COMANDO LOCAL PARTIR/PARAR
BD-102-C2 | DI | BD-102 | TDFyC-CL | BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-102 | TDFyC-CL - TABLERO DE DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | 1 PAR | 1 mm2 | 20 | BPC PVC SUBT. | 20 | TC-8 | TC-6 | FALLA BD-102
BD-103-C1 | DI | TDFyC-CL | BD-103 | TDFyC-CL - TABLERO DE DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-103 | 1 PAR | 1 mm2 | 20 | BPC PVC SUBT. | 20 | TC-8 | TC-6 | CONTROL COMANDO LOCAL PARTIR/PARAR
BD-103-C2 | DI | BD-103 | TDFyC-CL | BOMBA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO BD-103 | TDFyC-CL - TABLERO DE DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | 1 PAR | 1 mm2 | 20 | BPC PVC SUBT. | 20 | TC-8 | TC-6 | FALLA BD-103
BD-101-I | AO | TC I-001 | BD-101 | CONSIGNA BOMBA BD-101 | TDFyC-CL - TABLERO DE DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | 1 PAR | 1 mm2 | 20 | BPC PVC SUBT. | 20 | TC-8 | TC-6 | SEÑALES DE SALIDA AO CONSIGNAS BD-101
BD-102-I | AO | TC I-001 | BD-102 | CONSIGNA BOMBA BD-102 | TDFyC-CL - TABLERO DE DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | 1 PAR | 1 mm2 | 20 | BPC PVC SUBT. | 20 | TC-8 | TC-6 | SEÑALES DE SALIDA AO CONSIGNAS BD-102
BD-103-I | AO | TC I-001 | BD-103 | CONSIGNA BOMBA BD-103 | TDFyC-CL - TABLERO DE DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | 1 PAR | 1 mm2 | 20 | BPC PVC SUBT. | 20 | TC-8 | TC-6 | SEÑALES DE SALIDA AO CONSIGNAS BD-103
TDFyC-CL-C1 | DI | TDFyC-CL | TAB. TCI-001 | TDFyC-CL - TABLERO DE DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | TAB. TCI-001 | 30C | 1 mm2 | 20 | BPC PVC SUBT. | 20 | TC-8 | TC-6 | --
TDFyC-CL -C2 | DO | TAB. TCI-001 | TDFyC-CL | TAB. TCI-001 | TDFyC-CL - TABLERO DE DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | 10C | 1 mm2 | 20 | BPC PVC SUBT. | 20 | TC-8 | TC-6 | --
TDFyC-103 -C1 | DI | TDFyC-103 | TAB. TCI-001 | SEÑAL EV-110 EN TDFyC-103 LAVADO | TAB. TCI-001 | 10C | 1 mm2 | 20 | BPC PVC SUBT. | 20 | TC-8 | TC-6 | --
TDFyC-103 -C2 | DO | TAB. TCI-001 | TDFyC-103 | TAB. TCI-001 | SEÑAL EV-110 EN TDFyC-103 LAVADO | 10C | 1 mm2 | 20 | BPC PVC SUBT. | 20 | TC-8 | TC-6 | --
FE-101-I | AI | FE-101 | FIT-101 | SENSOR CAUDAL SALIDA BBA-103 | TRANSMISOR INDICADOR CAUDAL | 1 PAR | 16 AWG | 20 | C.A.G. 1" PVC SUBT | 20 | TC-8 | TC-6 | CABLE POR PROVEEDOR
FIT-101-I | AI | FIT-101 | TAB. TCI-001 | TRANSMISOR INDICADOR CAUDAL SALIDA BBA-103 | TAB. TCI-001 | 1 PAR | 16 AWG | 10 | C.A.G. 1" PVC SUBT | 10 | TC-8 | TC-6 | --
FIT-101-C | DI | FIT-101 | TAB. TCI-001 | FALLA TRANSMISOR INDICADOR CAUDAL SALIDA BBA-103 | TAB. TCI-001 | 2 PAR | 1 mm2 | 10 | C.A.G. 1" PVC SUBT | 10 | TC-8 | TC-6
FE-102-I | AI | FE-102 | FIT-102 | SENSOR CAUDAL SALIDA BBA-104 | TRANSMISOR INDICADOR CAUDAL | 1 PAR | 16 AWG | 20 | C.A.G. 1" PVC SUBT | 20 | TC-8 | TC-6 | CABLE POR PROVEEDOR
FIT-102-I | AI | FIT-102 | TAB. TCI-001 | TRANSMISOR INDICADOR CAUDAL SALIDA BBA-104 | TAB. TCI-001 | 1 PAR | 16 AWG | 10 | C.A.G. 1" PVC SUBT | 10 | TC-8 | TC-6 | --
FIT-102-C | DI | FIT-102 | TAB. TCI-001 | FALLA TRANSMISOR INDICADOR CAUDAL SALIDA BBA-104 | TAB. TCI-001 | 2 PAR | 1 mm2 | 10 | C.A.G. 1" PVC SUBT | 10 | TC-8 | TC-6
FE-103-I | AI | FE-103 | FIT-103 | SENSOR CAUDAL SALIDA BBA-105 | TRANSMISOR INDICADOR CAUDAL | 1 PAR | 16 AWG | 20 | C.A.G. 1" PVC SUBT | 20 | TC-8 | TC-6 | CABLE POR PROVEEDOR
FIT-103-I | AI | FIT-103 | TAB. TCI-001 | TRANSMISOR INDICADOR CAUDAL SALIDA BBA-105 | TAB. TCI-001 | 1 PAR | 16 AWG | 10 | C.A.G. 1" PVC SUBT | 10 | TC-8 | TC-6 | --
FIT-103-C | DI | FIT-103 | TAB. TCI-001 | FALLA TRANSMISOR INDICADOR CAUDAL SALIDA BBA-105 | TAB. TCI-001 | 2 PAR | 1 mm2 | 10 | C.A.G. 1" PVC SUBT | 10 | TC-8 | TC-6
HS-101-C | C | HS-101 | TDFyC CL | SWITCH PUERTA SALA DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | TDFyC-CL - TABLERO DE DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | 1 PAR | 1 mm2 | 30 | BPC | 30 | TC-8 | TC-6 | --
HS-102-C | C | HS-102 | TDFyC CL | SWITCH PUERTA SALA ESTANQUES HIPOCLORITO | TDFyC-CL - TABLERO DE DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | 1 PAR | 1 mm2 | 30 | BPC | 30 | TC-8 | TC-6 | --
HS-103-C | C | HS-103 | TDFyC CL | SWITCH PUERTA SALA ESTANQUES HIPOCLORITO | TDFyC-CL - TABLERO DE DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | 1 PAR | 1 mm2 | 30 | BPC | 30 | TC-8 | TC-6 | --
AIT-101-I | AI | AIT-101 | TAB. TCI-001 | ANALIZADOR DE HIPOCLORITO | TAB. TCI-001 | 1 PAR | 18 AWG | 20 | BPC PVC SUBT. | 20 | TC-8 | TC-6 | --
XS-101-C | DI | XS-101 | TAB. TCI-001 | FALLA ANALIZADOR DE HIPOCLORITO | TAB. TCI-001 | 1 PAR | 1 mm2 | 20 | BPC PVC SUBT. | 20 | TC-8 | TC-6 | --
EV-108-C | DO | TCI-001 | EV-108 | TAB. TCI-001 | SEÑAL EV-108 EN TDFyC-103 LAVADO | 1 PAR | 1 mm2 | 20 | PVC SUBT | 20 | TC-8 | TC-6
EV-108-C1 | DI | EV-108 | TCI-001 | SEÑAL EV-108 EN TDFyC-103 LAVADO | TAB. TCI-001 | 2PAR | 1 mm2 | 20 | PVC SUBT | 20 | TC-8 | TC-6
EV-109-C | DO | TCI-001 | EV-109 | TAB. TCI-001 | SEÑAL EV-109 EN TDFyC-103 LAVADO | 1 PAR | 1 mm2 | 20 | PVC SUBT | 20 | TC-8 | TC-6
EV-109-C1 | DI | EV-109 | TCI-001 | SEÑAL EV-109 EN TDFyC-103 LAVADO | TAB. TCI-001 | 2PAR | 1 mm2 | 20 | PVC SUBT | 20 | TC-8 | TC-6
EV-110-C | DO | TCI-001 | EV-110 | TAB. TCI-001 | SEÑAL EV-110 EN TDFyC-103 LAVADO | 1 PAR | 1 mm2 | 20 | PVC SUBT | 20 | TC-8 | TC-6
EV-110-C1 | DI | EV-110 | TCI-001 | SEÑAL EV-110 EN TDFyC-103 LAVADO | TAB. TCI-001 | 2PAR | 1 mm2 | 20 | PVC SUBT | 20 | TC-8 | TC-6
EV-111-C | DO | TCI-001 | EV-111 | TAB. TCI-001 | SEÑAL EV-111 EN TDFyC-103 LAVADO | 1 PAR | 1 mm2 | 20 | PVC SUBT | 20 | TC-8 | TC-6
EV-111-C1 | DI | EV-111 | TCI-001 | SEÑAL EV-111 EN TDFyC-103 LAVADO | TAB. TCI-001 | 2PAR | 1 mm2 | 20 | PVC SUBT | 20 | TC-8 | TC-6
EV-112-C | DO | TCI-001 | EV-112 | TAB. TCI-001 | SEÑAL EV-112 EN TDFyC-103 LAVADO | 1 PAR | 1 mm2 | 20 | PVC SUBT | 20 | TC-8 | TC-6
EV-112-C1 | DI | EV-112 | TCI-001 | SEÑAL EV-112 EN TDFyC-103 LAVADO | TAB. TCI-001 | 2PAR | 1 mm2 | 20 | PVC SUBT | 20 | TC-8 | TC-6
EV-113-C | DO | TCI-001 | EV-113 | TAB. TCI-001 | SEÑAL EV-113 EN TDFyC-103 LAVADO | 1 PAR | 1 mm2 | 20 | PVC SUBT | 20 | TC-8 | TC-6
EV-113-C1 | DI | EV-113 | TCI-001 | SEÑAL EV-113 EN TDFyC-103 LAVADO | TAB. TCI-001 | 2PAR | 1 mm2 | 20 | PVC SUBT | 20 | TC-8 | TC-6
EV-114-C | DO | TCI-001 | EV-114 | TAB. TCI-001 | SEÑAL EV-114 EN TDFyC-103 LAVADO | 1 PAR | 1 mm2 | 20 | PVC SUBT | 20 | TC-8 | TC-6
EV-114-C1 | DI | EV-114 | TCI-001 | SEÑAL EV-114 EN TDFyC-103 LAVADO | TAB. TCI-001 | 2PAR | 1 mm2 | 20 | PVC SUBT | 20 | TC-8 | TC-6
ALIMENTACIONES
F-1.3 | F | TGAux-001 | TDFyC-CL | TGAux-001 | TDFyC-CL - TABLERO DE DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | 3C | 10 AWG | 15 | BPC PVC SUBT. | 15 | TC-8 | TC-6 | ALIMENTACIÓN 380 VAC
F-1.5 | F | TGAux-001 | TDFyC-103 LAVADO | TGAux-001 | TDFyC-103 LAVADO | 3C | 10 AWG | 10 | BPC PVC SUBT. | 10 | TC-8 | TC-6 | ALIMENTACIÓN 380 VAC
FIT-101-A | A | FIT-101 | TCI-001 | ALIMENTACIÓN FIT-101 | TCI-001 | 3C | 14 AWG | 10 | C.A.G. 1" PVC SUBT | 10 | TC-8 | TC-6 | ALIMENTACIÓN 24 VDC
FIT-102-A | A | FIT-102 | TCI-001 | ALIMENTACIÓN FIT-102 | TCI-001 | 3C | 14 AWG | 10 | C.A.G. 1" PVC SUBT | 10 | TC-8 | TC-6 | ALIMENTACIÓN 24 VDC
FIT-103-A | A | FIT-103 | TCI-001 | ALIMENTACIÓN FIT-103 | TCI-001 | 3C | 14 AWG | 10 | C.A.G. 1" PVC SUBT | 10 | TC-8 | TC-6 | ALIMENTACIÓN 24 VDC
F1.3.1 | A | TCI-001 | BD-101 | ALIMENTACIÓN BOMBA BD-101 | TDFyC-CL - TABLERO DE DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | 3C | 14 AWG | 20 | BPC PVC SUBT. | 20 | TC-8 | TC-6 | ALIMENTACIÓN 220 VAC
F1.3.2 | A | TCI-001 | BD-102 | ALIMENTACIÓN BOMBA BD-102 | TDFyC-CL - TABLERO DE DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | 3C | 14 AWG | 20 | BPC PVC SUBT. | 20 | TC-8 | TC-6 | ALIMENTACIÓN 220 VAC
F1.3.3 | A | TCI-001 | BD-103 | ALIMENTACIÓN BOMBA BD-103 | TDFyC-CL - TABLERO DE DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | 3C | 14 AWG | 20 | BPC PVC SUBT. | 20 | TC-8 | TC-6 | ALIMENTACIÓN 220 VAC
F-1.5.1 | F | TDFyC-103 LAVADO | EV-108 | TDFyC-103 LAVADO | VALVULA EV-108 | 4C | 14 AWG | 20 | A LA VISTA | 5 | TC-8 | TC-6 | ALIMENTACIÓN 220 VAC
F-1.5.2 | F | TDFyC-103 LAVADO | EV-109 | TDFyC-103 LAVADO | VALVULA EV-109 | 4C | 14 AWG | 20 | A LA VISTA | 5 | TC-8 | TC-6 | ALIMENTACIÓN 220 VAC
F-1.5.3 | F | TDFyC-103 LAVADO | EV-110 | TDFyC-103 LAVADO | VALVULA EV-110 | 4C | 14 AWG | 20 | A LA VISTA | 5 | TC-8 | TC-6 | ALIMENTACIÓN 220 VAC
F-1.5.4 | F | TDFyC-103 LAVADO | EV-111 | TDFyC-103 LAVADO | VALVULA EV-111 | 4C | 14 AWG | 20 | A LA VISTA | 5 | TC-8 | TC-6 | ALIMENTACIÓN 220 VAC
F-1.5.5 | F | TDFyC-103 LAVADO | EV-112 | TDFyC-103 LAVADO | VALVULA EV-112 | 4C | 14 AWG | 20 | A LA VISTA | 5 | TC-8 | TC-6 | ALIMENTACIÓN 220 VAC
F-1.5.6 | F | TDFyC-103 LAVADO | EV-113 | TDFyC-103 LAVADO | VALVULA EV-113 | 4C | 14 AWG | 20 | A LA VISTA | 5 | TC-8 | TC-6 | ALIMENTACIÓN 220 VAC
F-1.5.7 | F | TDFyC-103 LAVADO | EV-114 | TDFyC-103 LAVADO | VALVULA EV-114 | 4C | 14 AWG | 20 | A LA VISTA | 5 | TC-8 | TC-6 | ALIMENTACIÓN 220 VAC
AIT-101-A | A | TAB. TCI-001 | AIT-101 | TAB. TCI-001 | ANALIZADOR DE HIPOCLORITO AIT-101 | 3C | 14 AWG | 20 | BPC PVC SUBT. | 20 | TC-8 | TC-6 | ALIMENTACIÓN 220 VAC
EXT-101-A | A | TDFyC-CL | EXT-101 | TDFyC-CL - TABLERO DE DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | EXTRACTOR EXT-101 | 3C | 14 AWG | 20 | BPC PVC SUBT. | 20 | TC-8 | TC-6 | ALIMENTACIÓN 220 VAC
EXT-102-A | A | TDFyC-CL | EXT-102 | TDFyC-CL - TABLERO DE DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | EXTRACTOR EXT-102 | 3C | 14 AWG | 20 | BPC PVC SUBT. | 20 | TC-8 | TC-6 | ALIMENTACIÓN 220 VAC
EXT-103-A | A | TDFyC-CL | EXT-103 | TDFyC-CL - TABLERO DE DOSIFICACIÓN HIPOCLORITO | EXTRACTOR EXT-103 | 3C | 14 AWG | 20 | BPC PVC SUBT. | 20 | TC-8 | TC-6 | ALIMENTACIÓN 220 VAC

## ESP-CABLE
PROYECTO | DISEÑO INSTRUMENTAL DE SISTEMA DE DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 16% EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS TALAGANTE - AGUAS ANDINAS
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO | LISTA DE CABLES TELECONTROL
PTAS TALAGANTE:
DESCRIPCIÓN |  | SEÑAL | METROS | OBSERVACIONES
Cable instrumentación: 1 Par; Apantallado; No Armado; Chaqueta Negra de PVC, Flame retardant; Calibre 16 AWG; Tensión nominal 300V; temperatura 90 ºC; listado UL. Marca Belden 1030A o equivalente. |  | INSTRUMENTAL - A | 310
Cable instrumentación: 1x2 Conductores; No apantallado; No Armado; Chaqueta Negra de PVC, Flame retardant; Calibre 1mm2; Tensión nominal 600V; temperatura 105 ºC; listado UL. Marca Olflex 110 o equivalente. |  | INSTRUMENTAL - D | 850
Cable instrumentación: 1x4 Conductores; No apantallado; No Armado; Chaqueta Negra de PVC, Flame retardant; Calibre 1mm2; Tensión nominal 600V; temperatura 105 ºC; listado UL. Marca Olflex 110 o equivalente. |  | INSTRUMENTAL - D | 270
Multipar instrumentación: 1x7 Conductores; No apantallado; No Armado; Chaqueta Negra de PVC, Flame retardant; Calibre 1mm2; Tensión nominal 600V; temperatura 105 ºC; listado UL. Marca Olflex 110 o equivalente. |  | INSTRUMENTAL - D | 20
Multipar instrumentación: 1x10 Conductores; No apantallado; No Armado; Chaqueta Negra de PVC, Flame retardant; Calibre 1mm2; Tensión nominal 600V; temperatura 105 ºC; listado UL. Marca Olflex 110 o equivalente. |  | INSTRUMENTAL - D | 60
Multipar instrumentación: 1x12 Conductores; No apantallado; No Armado; Chaqueta Negra de PVC, Flame retardant; Calibre 1mm2; Tensión nominal 600V; temperatura 105 ºC; listado UL. Marca Olflex 110 o equivalente. |  | INSTRUMENTAL - D | 40
Multipar instrumentación: 1x30 Conductores; No apantallado; No Armado; Chaqueta Negra de PVC, Flame retardant; Calibre 1mm2; Tensión nominal 600V; temperatura 105 ºC; listado UL. Marca Olflex 110 o equivalente. |  | INSTRUMENTAL - D | 35
Cable multiconductor: 1x3 Conductores; No apantallado; No Armado; Chaqueta Negra de PVC, Flame retardant; Calibre 14 AWG; Tensión nominal 1KV; temperatura 105 ºC; listado UL. Marca Olflex 110 o equivalente. |  | ALIMENTACIÓN - F | 220
Cable multiconductor: 1x3 Conductores; No apantallado; No Armado; Chaqueta Negra de PVC, Flame retardant; Calibre 10 AWG; Tensión nominal 1KV; temperatura 105 ºC; listado UL. Marca Olflex 110 o equivalente. |  | ALIMENTACIÓN - F | 65
Cable Multiconductor 1x5c; No apantallado; No Armado; Chaqueta Negra de PVC, Flame retardant; Calibre 8 AWG; Tensión nominal 1KV; temperatura 105 ºC; listado UL. Marca Olflex 110 o equivalente. |  | ALIMENTACIÓN - F | 20
Cable Multiconductor 1x4c; No apantallado; No Armado; Chaqueta Negra de PVC, Flame retardant; Calibre 10 AWG; Tensión nominal 1KV; temperatura 105 ºC; listado UL. Marca Olflex 110 o equivalente. |  | ALIMENTACIÓN - F | 50
Cable Multiconductor 1x4c; No apantallado; No Armado; Chaqueta Negra de PVC, Flame retardant; Calibre 14 AWG; Tensión nominal 1KV; temperatura 105 ºC; listado UL. Marca Olflex 110 o equivalente. |  | ALIMENTACIÓN - F | 320
TIPO DE SEÑAL | DESCRIPCIÓN
I | Señal Análoga
C | Señal Discreta
A | Alimentación 24V/220 VAC DESE UPS
F | Alimentación Eléctrica 380VAC
CM | Señal de comunicación